Основные требования к проектным решениям, применяемым материалам, инженерному оборудованию

| № | Наименование | Требования Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Щитки этажные |  |
|  |  | - предусмотреть замену этажных щитков комплексной сборки, без индивидуальных приборов учета, с окошками под каждый прибор учета. - предусмотреть замену этажных щитков с установкой 2-х полюсного автоматического выключателя на каждую квартиру, установку на отходящих линиях одного автомата дифференциальной защиты (ток утечки 30мА)и треходнополюсных автоматических выключателей, а также автоматического выключателя на для подключения антенного и домофонного оборудования на первых и последних этажах. - Предусмотреть штукатурку штроб и откосов ЩЭ | Номинал автоматов определяется расчетом мощности |
|  |  | Нет щитков этажных, но необходимо предусмотреть: |  |
|  |  | - предусмотреть замену этажных щитков с установкой 2-х полюсного автоматического выключателя на каждую квартиру. | Номинал автоматов определяется расчетом мощности |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения: |  |
|  |  | -Замена вводного кабеля от кабельного ящика до ВРУ. - Герметизация проходов через перекрытия |  |
|  |  | -предусмотреть ВРУ 1-13-20, ВРУ 1-44-00, либо аналог комплексной сборки, без общедомовых приборов учета. |  |
|  |  | - предусмотреть освещение лестничных клеток: | Светильники светодиодные, снабженные оптико – акустическими датчиками и акустическими датчиками, (на 1-ом этаже обязательно с дежурным режимом), с светопотоком не менее 600 ЛМ, IP - не менее 54, вандалозащищенные; |
|  |  | - предусмотреть освещение в подвальных, чердачных помещениях: | Светильники светодиодные постоянного горения с светопотоком не менее 700ЛМ, IP - не менее 54, вандалозащищенные; |
|  |  | - предусмотреть освещение перед подъездами и в тамбуре: | Светильники светодиодные, снабженные фотореле, либо подключаемые к фотореле, ссветовым потоком не менее 700Лм, IP - не менее 54, без акустических и прочих датчиков |
| 2 | Теплоснабжение. | Магистральные трубопроводы: |  |
|  |  | - предусмотреть замену магистральных трубопроводов в подвале и на чердаке на стальные трубы с утеплением трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 13 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо с фольгированным покрытием), либо жидкой (керамической) теплоизоляцией. Срок службы не менее 25 лет. | СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. Мероприятия по энергосбережению. Расчет теплоизоляции выполнить с учетом температурно – влажностного режима (ТВР) чердачного помещения. |
|  |  | - предусмотреть относ трубопроводов на чердаке от наружной стены на 1 м. | Мероприятия по нормализации ТВР. |
|  |  | - предусмотреть установку удлинённых гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков системы отопления через чердачное перекрытие с учетом толщины утеплителя.Предусмотреть герметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены. | Мероприятия по пожарной безопасности. |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов. |  |
|  |  | Стояки: |  |
|  |  | Стальные (при невозможности установки в доме узла регулирования тепловой энергии), либо металлополимерные или полипропиленовые трубы (при наличии узла регулирования в системе теплоснабжения). Предусмотретьгерметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены. Использование труб должно быть подтверждено расчетом, выполненным с учетом исходных данных (температура и давление в системе). Срок службы не менее 25 лет; - предусмотреть установку гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков через перекрытия и стены. | СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб. Характеристика металлополимерных труб: Рабочая температура 95С, пиковая температура 110 С, рабочее давление при 95 С – 10 атм., толщина стенки d20-2,0мм; d25 стенки -3,0мм; d32 стенки -3,0мм; слоя AI – 0AI – 0,24 мм. Дополнительных компенсаторов не требуется, радиус изгиба 5 диаметров; коэффициент линейного расширения – 0,0025; Срок эксплуатации при 95 С – 25 лет. Характеристика полипропиленовых труб (PN 25): труба с внутренним армированием, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,5 Мпа, при t=90 С – 1,0 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | Радиаторы в местах общего пользования: |  |
|  |  | - чугунные; | Характеристики: срок службы – до 50 лет, макс. Температура в системе теплоснабжения – 130С, номинальный тепловой поток 1 секции не менее 160 Вт, рабочее давление 0,9 Мпа. |
|  |  | - биметаллические; | Характеристики: срок службы – не менее 25 лет, макс. температура в системе теплоснабжения – 115С, номинальный тепловой поток 1 секции не менее 185 Вт, рабочее давление 1,6 Мпа. |
|  |  | - стальные | Характеристики: тип – 22 (h=500мм), срок службы – 25 лет, макс. температура в системе теплоснабжения – 120С, рабочее давление 1 Мпа. |
|  |  | - предусмотреть установку балансировочных клапанов на стояках. | Мероприятия по энергосбережению |
| Автоматизированные узлы управления (АУУ): |  |  |  |
|  |  | - автоматизированные узлы управления тепловой энергии с погодным регулированием, автоматические регуляторы перепада давления устанавливаются при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии при условии достаточности средств, предусмотренных планом реализации окружной программы капитального ремонта. |  |
| - Автоматизированные узлы управления в двух вариантах исполнения: |  |  |  |
|  |  | -в блочном исполнении (БТП): полностью собран на раме и готов к установке на объекте; - подготовить основание для БТП (при необходимости) |  |
|  |  | -в модульном исполнении (ИТП): при наличии стесненных условий монтируется по месту из готовых модулей непосредственно на объекте. |  |
|  |  | -установка АУУ и регулирования тепловой энергии с установкой полуоборотных затворов на вводе; |  |
|  |  | - для утепления разводящих трубопроводов узла учета и регулирования применить утепление трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 13 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо фольгированное покрытие), либо жидкую (керамическую) теплоизоляцию.Срок службы не менее 25 лет. |  |
| 3. | Холодное водоснабжение. | - замена разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале на: | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена. |
|  |  | Полипропиленовые трубы (PN 20) | Характеристика трубы (PN 20): труба, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов. |  |
|  |  | Предусмотреть утепление разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 9 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо с фольгированным покрытием), либо жидкой (керамической) теплоизоляцией. |  |
|  |  | - замена стояков до первого отсекающего вентиля в квартирах на: |  |
|  |  | Полипропиленовые трубы (PN 20) | Характеристика трубы (PN 20): труба, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - при демонтаже или разрушении ремонтируемых (заменяемых) частей имущества, необходимо предусмотреть работы по его восстановлению; |  |
|  |  | - предусмотреть установку гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков через перекрытия и стены. - предусмотреть герметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены. предусмотреть установку удлинённых гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков системы отопления через чердачное перекрытие с учетом толщины утеплителя |  |
| 4. | Горячее водоснабжение. | -замена разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале на: | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена. |
|  |  | - армированные полипропиленовые трубы (PN 25) | если 8 эт. и выше. Характеристика трубы (PN 25): труба с внутренним армированием, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,5 Мпа, при t=90 С – 1,0 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - полипропиленовые трубы (PN 20) | От 1 до 8 эт. и выше. Характеристика трубы (PN 20): труба которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов. |  |
|  |  | Предусмотреть утепление разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 13 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо с фольгированным покрытием), либо жидкой (керамической) теплоизоляцией. |  |
|  |  | - замена стояков до первого отсекающего вентиля в квартирах на: |  |
|  |  | - армированные полипропиленовые трубы (PN 25) | если 8 эт. и выше. Характеристика трубы (PN 25): труба с внутренним армированием, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,5 Мпа, при t=90 С – 1,0 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - полипропиленовые трубы (PN 20) | От 1 до 8 эт. и выше. Характеристика трубы (PN 20): труба которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С. |
|  |  | - предусмотреть установку гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков через перекрытия и стены. -предусмотреть герметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены. |  |
|  |  | Для полипропиленовых труб предусмотреть компенсационные мероприятия изменений длины трубопроводов при передах температуры. |  |
| 5. | Водоотведение. |  | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. |
|  |  | - магистральные трубопроводы из труб ПВХ, НПВХ (тип крепления определить проектом), срок службы не менее 30 лет; |  |
|  |  | -стояки из труб ПВХ с установкой противопожарных муфт, срок службы не менее 30 лет; |  |
|  |  | - выпуски до колодца из труб ПНД и НПВХ с утеплением, с устройством песчаной или гравийной подушки, с восстановлением элементов благоустройства придомовой территории; |  |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов. |  |
|  |  | - предусмотреть установку ревизий и прочисток для обеспечения нормальной эксплуатации; |  |
|  |  | - герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах, перекрытиях, выпусков в колодце; |  |
|  |  | - замена внутренних водостоков ливневой (дождевой) канализации. | при необходимости |
|  |  | - устройство утепленных фановых стояков (трубопроводы из труб ПВХ)с выходом на кровлю. | Предусмотреть увеличение высоты фанового стояка на кровле на 0,1-0,15м по отношению к вентшахте при непосредственной близости с вентшахтой. Мероприятия по нормализации ТВР. |
| 6. | Крыша | Плоская крыша |  |
|  |  | - замена мягкой кровли | покрытие материал рулонный кровельный в 2 слоя, основа – полиэстер, толщина не менее 4 мм, верхний слой – крупнозернистая посыпка, срок службы не менее 25 лет; |
|  |  | - утепление перекрытий на основании теплотехнического расчета | - утеплитель для чердачного перекрытия из плит минераловатных плотностью не менее 50 кг/м3, либо утеплитель насыпной фракция 10-20 мм, насыпная плотность не более 470 кг/м3; - утеплитель для бесчердачных и совмещенных кровель плиты из экспандированного пенополистирола, плотностью не менее 35 кг/м3, группа горючести Г1; Мероприятие по энергосбережению |
|  |  | -замена цементно-песчаной стяжки | стяжка из цементного раствора марки не ниже 100 |
|  |  | - ремонт внутреннего водостока: -100% замена труб и замена водосточных воронок до уровня перекрытия верхнего этажа. |  |
|  |  | -замена люков выходана чердак | Характеристики материала: металлический, противопожарный заводского изготовления, огнестойкость не менее Е 30. Мероприятия по пожарной безопасности. |
|  |  | -пароизоляция перекрытий | пароизоляционная пленка типа В (под утеплитель в чердачном помещении), сопротивление паропроходимости – не менее 7 м2 час Па/мг., водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст, группа горючести Г2; |
|  |  | -испытание ограждений. | Мероприятие по безопасности жизни и здоровья людей |
|  |  | Скатная крыша |  |
|  |  | - замена шиферной (металлической) кровли на профнастил с заменой стропил, обрешетки по результатам обследования; | -покрытие профилированный лист с полимерным покрытием НС35-1000-0,7 при разряженной обрешетке с шагом не более 320 мм, либо НС35-1000-0,5 при сплошной обрешетке; - обрешетка из доски обрезной толщиной не менее 25 мм, не ниже 2 сорта; - стропильная система из пиломатериала не ниже 2 сорта; |
|  |  | - гидроизоляция, пароизоляция; | - пленка типа D (под профлист), водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст, паропроходимость не более 3,7 г/м2/сут, группа горючести Г2; |
|  |  | - при необходимости (по результатам проведенного обследования) 100% утепления чердачного перекрытия; | - плита минераловатная плотностью не менее 50 кг/м3, либо утеплитель насыпной фракция 10-20 мм, насыпная плотность не более 470 кг/м3; - пароизоляционная пленка типа В (под утеплитель в чердачном помещении), сопротивление паропроходимости – не менее 7 м2 час Па/мг., водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст, группа горючести Г2; Мероприятия по энергосбережению |
|  |  | - замена люков с ремонтом внутренних откосов; | люк выхода на чердак металлический противопожарный, огнестойкость не менее Е 30, металлический Мероприятие по пожарной безопасности |
|  |  | - оборудовать слуховые окна жалюзийными решетками с возможностью открывания; |  |
|  |  | - предусмотреть: лестницы подъема к слуховым окнам кровли, ходовые доски в чердачном помещении, ходовые помосты по коньку и до слуховых окон на кровле; |  |
|  |  | - разработать решение по устройству карнизных щелей (естественных зазоров при обшивке карниза); | Мероприятие по нормализации температурно-влажностного режима |
|  |  | -испытание ограждений. | Мероприятие по безопасности жизни и здоровья людей |
|  |  | Общие требования к ремонту кровли: |  |
|  |  | - определение соответствия температурно – влажностного режима чердачного помещения нормативным данным; |  |
|  |  | - ремонт и утепление вентшахт; |  |
|  |  | - ремонт или устройство наружного водостока; |  |
|  |  | - установка зонтов над вент.шахтами; |  |
|  |  | работы по: |  |
|  |  | - устройству утепленных фановых стояков (трубопроводы из труб ПВХ) с выходом на кровлю. | Мероприятия по нормализации ТВР. |
|  |  | -замене фановых труб с утеплением и объединением нескольких труб в один вытяжной стояк (при необходимости). | Предусмотреть увеличение высоты фанового стояка на кровле на 0,1-0,15м по отношению к вентшахте при непосредственной близости с вентшахтой. Мероприятия по нормализации ТВР. |
| 7. | Фасад | Панельный фасад: |  |
|  |  | -вскрытие и ремонт межпанельных швов с применением уплотняющего жгута, пены и герметика. Герметик одно- или двухкомпонентный эластичный, способный воспринимать деформации растяжения-сжатия не менее ± 25 % ширины шва и сроком службы не менее 20 лет. | при необходимости |
|  |  | Кирпичный фасад: |  |
|  |  | - ремонт кирпичной кладки; | до 5% |
|  |  | - вскрытие и ремонт температурных и деформационных швов; | при необходимости |
|  |  | - ремонт штукатурки цоколя; | при необходимости |
|  |  | - ремонт штукатурки (фактурного слоя) фасада. | при необходимости |
|  |  | Утепление фасада: | Мероприятия по энергосбережению |
|  |  | - толщина утеплителя определяется по результатам обследования и теплотехнического расчета. | Утепление выполняется в два слоя. Плотность утеплителя нижнего слоя должна быть не менее 35 кг/м3, плотность утеплителя верхнего слоя не менее 80 кг/м3. Группа горючести утеплителя – НГ, срок службы не менее 30 лет; |
|  |  |  | - ветровлагозащитная пленка типа А с огнезащитными добавками,паропроницаемость не менее 3500 г/м2/сут, водоупорность не менее 330 мм.вод.ст, группа горючести Г1; |
|  |  | - материал облицовочного слоя согласовать с Заказчиком. |  |
|  |  | Окраска фасада: | при необходимости |
|  |  | -краска фасадная для наружных работ, тип краски определить проектом; |  |
|  |  | Окна, двери в местах общего пользования: | - окна металлопластиковые, с двухкамерным* стеклопакетом, двухстворчатое, одна створка поворотно-откидная, вторая – глухая. Толщина внешней стенки профиля не менее 3 мм. Срок службы не менее 25 лет; * Нормируемое значение сопротивления теплопередаче оконных конструкций должно соответствовать району строительства. |
|  |  |  | - дверь входная металлическая, утепленная, с доводчиком, толщина внешнего металлического листа не менее 3 мм, степень огнестойкости не менее 30 мин, с защитным покрытием. |
|  |  |  | - отливы, откосы оконные металлические, оцинкованный стальной лист, с полимерным покрытием окрашенный в заводских условиях, толщина металла 0,5-0,7 мм; |
|  |  |  | - ремонт внутренних откосов. |
|  |  | Ремонт входных групп: | при необходимости, по результатам обследования. |
|  |  | Усиление конструкций козырьков над входами в подъезды с последующей отделкой поверхности (подборку состава определить от объема разрушений конструкции). | - полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги; |
|  |  | - установка козырька из профнастила. |  |
|  |  | Ремонт ступеней и крылец: |  |
|  |  | Подборку состава определить от объема разрушений конструкции; | - полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги. |
|  |  | - ремонт и замена ограждений крылец и перил. |  |
|  |  | Ремонт козырьков над входами в подъезд и последними этажами (балконами): |  |
|  |  | - ремонт козырьков полимерцементным составом: | Характеристика материала: плотность 2,06 г/см2, водопоглощение 3,3-3,5%, подвижность массы – 10, адгезия – когезионный отрыв по бетону |
|  |  | - установка козырьков из профнастила. | Характеристики материала: толщина 0,7мм и высота гребня не менее 35 мм. |
|  |  | Ремонт балконных плит: |  |
|  |  | Подборку состава определить от объема разрушений конструкции; | - полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги. |
|  |  | Отмостка (в случае проведения комплексного капитального ремонта данные работы учитываются 1 раз) | - бетон класса В15 (М 200) армированный кладочной сеткой яч. 100*100*3мм. |