Российская Федерация Тюменская область

Общество с ограниченной ответственностью

«СеверЭнергоСетьПроект»

Документация по планировке территории линейного объекта

"Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ "Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района"

Проект планировки территории

линейного объекта

с проектом межевания в его составе

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Том 2

2016

Российская Федерация Тюменская область

Общество с ограниченной ответственностью

«СеверЭнергоСетьПроект»

Документация по планировке территории линейного объекта

"Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ "Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района"

Проект планировки территории

линейного объекта

с проектом межевания в его составе

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Том 2

Ген.директор	Е.А. Панфилов

2016

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Проект планировки территории линейного объекта |  |
| 1. Введение. Цели и задачи проекта | 5 |
| 2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки | 6 |
| 3. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты | 9 |
| 3.1 Описание проектируемого линейного объекта – кабельно- воздушной линии ВЛЗ 6 кВ | 9 |
| 3.2. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории | 13 |
| 4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 13 |
| 5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 13 |
| 6. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории | 13 |
| 7. Описание решений по благоустройству территории | 14 |
| 8. Меры по защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 15 |
| 8.1 Мероприятия по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера | 16 |
| 8.2 Мероприятия по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 17 |
| 8.3 Мероприятия по гражданской обороне проектируемого объекта, системах оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 18 |
| 8.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 19 |
| Раздел 2. Межевание территории |  |
| 1. Основания для выполнения работ | 222 |
| 2. Исходные материалы | 23 |
| 3. Действующая система землепользования | 23 |
| 4. Анализ сложившейся застройки | 23 |
| 5. Сервитуты и иные обременения | 23 |
| 6. Порядок формирования границ земельных участков | 25 |
| 7. Формирование земельных участков объектов инженерной инфраструктуры | 25 |
| 8. Правовой статус объекта планирования | 25 |
| 9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 25 |
| Приложения |  |
| Общая схема размещения участка работ в системе объектов регионального и федерального значения | 27 |
| Согласования на топографическом плане М 1:2000 | 28 |

| Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения линейного объекта № 558-па от 27.04.2016 г. | 29 |
| --- | --- |
| Задания на проектирование от 08.10.2015г. | 30 |
| Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 19.01.2016 г. №23/02/01/02-160 | 36 |
| Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 25.03.2016 г. №02/16-03-1727 | 38 |
| Технические условия ЦП МЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» от 18.01.2016 г. № М8/П1/2/43 | 42 |
| Технические условия филиала Нефтеюганские электрические сети АО «Тюменьэнерго» от 19.01.2016 г. № Т3/1/46 | 44 |
| Технические условия КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» от 03.02.2016 г. | 46 |
| Письмо № 16-02-3480 от 26.05.2016 г. ООО «РН-Юганскнефтегаз» о согласовании топографической съемки | 49 |
| Письмо № 23/02/01/02-4950 от 06.11.2015 г. ООО «РН- Юганскнефтегаз» о согласовании трассы двухцепной ВЛЗ-6 кВ | 50 |
| Письмо № 02/16-03-3990 от 16.06.2016 г. ООО «РН- Юганскнефтегаз» о согласовании РД | 51 |
| Заключение № 871 от 11.07.2016 г. Уралнедра | 52 |
| Письмо № 14-исх-КМНС-2482 от 23.06.2016 г. Депприродресурсы Югры | 54 |
| Письмо № 23-Исх-1572 от 30.06.2016 г. Ветслужба Югры | 55 |
| Письмо № 14-исх.ЭКО-2038 от 08.06.2016 г. Депприродресурсы Югры | 56 |
| Письмо № 28-исх-735 от 28.09.2016 г. Комитет по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | 58 |
| Схема планировки и инженерной подготовки объекта М 1:5000 | 59 |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема территорий, подверженных риску возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; схема организвции улично-дорожной сети М 1:10000 | 60 |
| Протокол № 4 от 04.09.2016 г. СНТ «Курья» | 61 |
| Решение № 32-ПЛУ-16 от 08.07.2016 г. Департамента природных ресурсов несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры | 64 |
| Проектная документация лесного участка № 32-16 от 14.06.2016 г. | 66 |
| Письмо № 5413/16-0 от 07.06.2016 г. Департамента имущественных и земельных отношений | 79 |
| Согласования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 81 |
| Всего листов в томе | 87 |

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Проект планировки: основная часть с проектом межевания в его составе | 43 листа |
| 2 | Том 2. Проект планировки: Материалы по обоснованию | 87 листов |
| Графические материалы утверждаемой части |  |  |
| 1 | Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта | М 1:1000 |
| 2 | Проект межевания территории для размещения линейного объекта | М 1:1000 |
| Графические материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Общая схема размещения участка работ | М 1:200000 |
| 2 | Согласования на топографическом плане | М 1:2000 |
| 3 | Схема планировки и инженерной подготовки объекта | М 1:5000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема территорий, подверженных риску возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; схема организвции улично-дорожной сети | М 1:10000 |

Раздел 1. Проект планировки территории линейного объекта

- Введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению Администрацией Нефтеюганского района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, и материалов по ее обоснованию.

Проект планировки подготовлен на объект «Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» разработан на основании:

- Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения линейного объекта № 558-па от 27.04.2016 г.;

- Задания на проектирование по объекту: «Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района», от 08.10.2015г.;

- Согласования на топографическом плане М 1:2000;

- Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от  19.01.2016 г.

№23/02/01/02-160, на пересечения проектируемой двухцепной ЛЭП-6кВ с существующими ВЛ-35, 6 кВ;

- Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от  25.03.2016 г.

№02/16-03-1727, на пересечение существующих коммуникаций, а также для работы в охранной зоне трубопроводов и устройства временных переходов через действующие трубопроводы;

- Технические  условия  ЦП  МЭС  филиала  ПАО  «ФСК   ЕЭС»  от

18.01.2016 г. № М8/П1/2/43;

- Технические условия филиала Нефтеюганские электрические сети АО

«Тюменьэнерго» от 19.01.2016 г. № Т3/1/46;

- Технические условия КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» от 03.02.2016 г.;

Площадка для размещения линейного объекта выбиралась в соответствии с действующими нормативными актами, в соответствии с техническими условиями.

Основными критериями при выборе местоположения проектируемого объекта послужили:

- минимизация ущерба окружающей среде;

- сложившаяся к моменту начала работ техногенная обстановка.

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается размещение объекта капитального строительства – двухцепная ВЛЗ – 6 кВ.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по подготовке земельных участков с целью определения их границ в соответствии с территориальным планированием муниципального образования Нефтеюганский район.

Проект планировки территории и проект межевания территории под линейный объект для подключения объекта регионального значения, выполнена на топографической основе от 12.2015 – 01.2016 года, подготовленной проектно-изыскательской организацией ООО «СеверЭСП».

- Краткая характеристика территории в границах проекта планировки

Строительство двухцепной ВЛЗ 6 кВ планируется осуществить в целях электроснабжения «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» (региональный объект).

В административном отношении район производства расположен на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югра, Нефтеюганского района. Объект работ расположен в 25 км к северу от г. Пыть-Ях и в 18 км к югу от г. Нефтеюганск.

Начальной точкой проектируемой двухцепной ВЛЗ 6кВ является концевая опора №1 типа КДтБ10-1.

Конечной точкой проектируемой двухцепной ВЛЗ 6кВ является анкерная опора со сменой проводов №127 типа АСДтБ10-1.

Общее направление трассы двухцепной ВЛЗ 6кВ юго-восточное.

В физико-географическом отношении район изысканий в пределах Западно-Сибирской равнины, в центральной части бассейна реки Оби - крупнейшей реки Евразии.

Рельеф района слабопологоволнистый, слаборасчлененный, за исключением приречных полос. Средние абсолютные отметки поверхности на данном участке - 26-45 м.

В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к поверхности второй надпойменной террасы р. Оби. Среднеобская аллювиальная террасированная низменность.

Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным летом. Переходные сезоны – весна и осень – очень короткие, характеризуются частой и резкой сменой погоды.

Среднегодовая	температура	воздуха	составляет	-3,10С.	Самый

холодный месяц – январь, среднемесячная температура которого составляет - 220С. Наиболее теплый месяц – июль, среднемесячная температура которого составляет 16,90С. Число дней со среднесуточной температурой выше 00С равна 168. Расчетная температура холодной пятидневки равна -400С, зимней вентиляционной -280С, средняя температура отопительного периода равна - 9,70С, а его продолжительность составляет 257 дней.

Рассматриваемый район расположен в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков составляет в среднем 676 мм. Большая часть осадков (467 мм) выпадает теплый период года (апрель - октябрь), в холодный период выпадает только 209 мм. Устойчивый снежный покров формируется к концу первой декады октября. Средняя относительная влажность воздуха меняется от 66% до 82 %.

Интенсивное нарастание снежного покрова, как правило, происходит в начале зимы (октябрь - ноябрь). В дальнейшем темпы снегонакопления уменьшаются, а наибольшей мощности (в среднем 44 см) снеговой покров на открытой местности достигает к концу зимы (март). Сохраняется снежный покров в среднем 201 день.

Преобладающим направлением ветров в течении года являются ветры южного и юго-западного направлений, а в летние месяцы – северного и северно-западного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,9 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью от 4 до 5 м/с. Среднее число дней в году с сильным ветром равно 18.

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 1.2.1 –

    - и на рис.1.

Среднемесячная температура воздуха, °С

Таблица 1.2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,1 |

Среднегодовая продолжительность гроз 40-60 часов.

Сумма осадков за апрель-октябрь – 386 мм, за ноябрь-март – 115 мм.

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

Таблица 1.2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IV-X | XI-III | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 17 | 21 | 24 | 47 | 59 | 72 | 75 | 59 | 50 | 35 | 28 | 123 | 386 | 509 |

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

Таблица 1.2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |

С

25

20

СЗ	СВ

15

10

5

З	0	В

январь июль год

ЮЗ	ЮВ

Ю

Рис. 1 Роза ветров по данным метеостанции Сургут

Район строительства по климатическому районированию территории РФ относится к:

      - I климатическому району, подрайон Д;

      - II район по гололеду;

      - II район по ветровым нагрузкам;

      - IV район по снеговым нагрузкам;

      - I район по пляске проводов.

Территория	проектируемой	ВЛЗ	приравнена	к районам	Крайнего Севера.

По климатическим условиям район относится к району с резко континентальным климатом, который характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким летом.

По климатическому районированию территории России (СНиП 23-01- 99*) территория относится к району «1Д». Климат определяется положением города внутри Евразии и носит черты резкой континентальности.

- Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты

  - Описание проектируемого линейного объекта – ВЛЗ-6 кВ, с кабельными вставками

Для вновь проектируемой двухцепной ВЛЗ 6 кВ конструкции опор приняты по проекту Л57-97 и  «Пособию по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами» филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики» «РОСЭП».

На опорах с переходом в КЛ со стороны центра питания устанавливаются разъединители типа РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1.

Проектируемая  ВЛЗ 6 кВ выполнена на железобетонных опорах 6 (10)

кВ для проводов типа СИП-3.

Опоры разработаны  для применения в районах  с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки минус 50°С и выше для защищенных проводов типа СИП-3.

Конструкция опоры выполнена с учетом применения свайного закрепления из трубы диаметром 219х8 мм и 377х10 мм.

Сваи выполненные из металлических труб - с открытым нижним концом, после погружения заполнить полость сваи песком средней крупности, пропитанным дизельным топливом, до отм. -2.700 от поверхности земли, выше этой отметки заполнить бетоном В15(W4, F300) -  бетонная пробка до отм.0.000 (поверхность земли), оставшееся пространство заполнить сваи песком средней крупности, пропитанным дизельным топливом.

ВЛ3 6 кВ выполнена одножильным защищенным проводом марки СИП-3 1x70 мм².

Выбор сечения провода проведен с учетом обеспечения нормируемых отклонений напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010.

«Электрическая	энергия.	Совместимость	технических	средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Отклонение напряжения у потребителей в нормальном режиме принято не более ±5% от номинального.

ВЛЗ 6 кВ принята с изолированной нейтралью.

Для защиты от грозовых перенапряжений и предотвращения пережога изолированных проводов ВЛЗ 6 кВ  предусмотрены разрядники динноискровые петлевые марки SDI 97 с установкой на опору (кроме опор с оборудованием) с последующим чередованием фаз. Например, на первой опоре ОПН устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей -на фазу С и т.д.

На опорах ВЛЗ 6 кВ при переходе в КЛ устанавливаются полный комплект ОПН типа ОПН-РВ/TEL-6/7,6/5/250 УХЛ1 на все фазы.

При переходе ВЛЗ в КЛ соединить по кратчайшему пути заземление ОПН, концевой муфты и брони кабеля. Заземление ОПН выполнить отдельным спуском.

Железобетонные опоры ВЛЗ 6 кВ должны быть заземлены.

Сопротивление заземляющих устройств опор ВЛЗ 6 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100 Омм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омм - не менее 0,3р Ом (ПУЭ 7-ое изд., п.2.5.129).

Сопротивление заземления опор с оборудованием (разъединители, кабельные муфты и ОПН) должно быть согласно ПУЭ 7-ое изд., п.2.5.129 не более 5 Ом, так как ВЛЗ 6 кВ в двухцепном исполнении.

Необходимое сопротивление заземления опор должно обеспечиваться с помощью естественных заземлителей (металлические трубы фундаментов опор), а при невозможности этого - за счет применения искусственных заземлителей.

Металлическая труба фундамента может быть использована в качестве естественных заземлителей при отсутствии гидроизоляции фундамента поли- мерными материалами. Битумная обмазка на фундаментах не влияет на их использование в качестве естественных заземлителей.

Конструкции BЛЗ рассчитаны на нагрузки II климатического района по ветру и II климатического района по гололеду при нормативном ветровом давлении Wo=500 Па и условной толщине стенки гололеда С=15 мм (II район по гололеду) при плотности у=0,9 г/см2, согласно ПУЭ седьмого издания.

Антикоррозийную защита элементов металлических элементов наносить 3-я слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-83, по очищенной от ржавчины и окалины

поверхности. По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить.

Антикоррозийную защита свай наносится 5-ю слоями общей толщиной 130 мкм эмаль ХС-717 ТУ 6-10-961-76 (или аналог) по грунтовке ХС10 ТУ6- 21-51-90, по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить.

Контроль качества антикоррозийных работ выполнять в соответствии со СНиП 3.04.03 - 85 и ГОСТ 9.304 - 87.

Все работы вести в строгом соответствии с указаниями ППР, со СНиП

3.03.01-87   «Несущие   и   ограждающие   конструкции»,  СНиП   12.03.2001

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда. Часть 2. Строительное производство» и проекта производства работ (ППР).

Перед забивкой сваи, на глубину 2,7м. бурится лидерная скважина диаметром 400мм или диаметром 600мм, в зависимости от диаметра свай.

Прокладка кабелей в траншее выполнена по типовому альбому А5-92

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее». Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки принята 1-1,2 м.

Кабельный вставки напряжением 6 кВ на пересечении с ВЛ 500 кВ СГРЭС-1 - Пыть-Ях и автодорогой Р-404 выполнена кабелем силовым с изоляцией из сшитого полиэтилена, трехжильным, бронированным марки АПвКаП2г сечением 3х70/16-6. Марка кабеля выбрана исходя из сложных геологических условий данной местности (заболоченность, высокий уровень грунтовых вод, пучинистость грунтов).

При прокладке по стойкам концевых опор кабели защищены по высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле защитным кожухом.

При переходе кабельных линий в воздушную (ВЛЗ) на проектируемых опорах предусмотрена установка концевых кабельных муфт и комплекта ограничителей перенапряжения.

Пересечение кабельной вставки с автодорогой выполняется методом

ГНБ.

При пересечения с кабелями связи, при проколе ГНБ, а так также в

местах возможного проезда тяжеловесной техники предусмотрена зажита кабеля трубой ПЭ100 диаметром 160 мм. Герметизация концов труб выполняется термоусаживающими трубками.

По тех. политике ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» дополнительно на подземных кабельных участках прокладывается резервный кабель.

Прокладка кабелей выполнена по эстакаде в металлических лотках, выполненной по типовой серии 3.016.2-12 «Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад». Высота кабельной эстакады принята 2,5 м.

Кабельныя вставка напряжением 6 кВ выполнена кабелем силовым с изоляцией из сшитого полиэтилена, трехжильным, не распространяющим горение марки АПвВнг(А)-LS сечением 3х120/16-6. Марка кабеля выбрана исходя из групповой прокладки кабелей в конструкциях.

При прокладке по стойкам концевых опор кабели защищены по высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле защитным кожухом.

Технико-экономические характеристики линейного объекта

Таблица 3.1.1

| Показатель | Значение Заданные характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками |  |
| Исполнение ЛЭП | Кабельно-воздушное |
| Количество цепей, шт. | 2 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Максимальная мощность по ТУ, кВт | 620 |
| Категория надежности потребителя | II |
| Протяженность трассы ВЛЗ с кабельными | 10150,7 |
| вставками, м, в том числе: |  |
| - первая цепь, м | 5077,3 |
| - вторая цепь, м | 5073,4 |
| Протяженность ВЛЗ с кабельными вставками с | 10671,76 |
| учетом провиса СИП, подъема/спуска с опор, |  |
| эстакад и т.д., м, в том числе: |  |
| - первая цепь, м | 5343,51 |
| - вторая цепь, м | 5328,25 |
| ВЛЗ 6 кВ |  |
| Протяженность трассы: | 4631,4 |
| - первая цепь, м |  |
| - вторая цепь, м | 4756,7 |
| Протяженность трассы с учетом провиса СИП: | 4839,81 |
| - первая цепь, м |  |
| - вторая цепь, м | 4970,75 |
| Марка провода | СИП-3 1х70 |
| Тип линейных разъединителей | РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 |
| Тип ОПН, устанавливаемых на кабельных переходах | ОПН-РВ/TEL-6/7,6/5/250 УХЛ1 |
| Тип разрядников, устанавливаемых на линии | SDI 97 |

  - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающей территории обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями.

Проектируемую трассу ВЛЗ 6 кВ пересекает ряд инженерных коммуникаций районного и регионального значения: ВЛ – 110 кВ, ВЛ – 500 кВ, ВЛ – 35 кВ, ВЛ – 6 кВ, трубопроводы, нефтепроводы, водопроводы и автодорогой.

Существующие инженерные сети и сооружения представлены на чертежах проекта.

- Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена за счет существующих дорог и проездов и не предусматривает устройство новых проездов.

- Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории не выполнялась. Исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, опоры монтируются по существующему рельефу.

Инженерная подготовка территории предусматривает снятие почвенно- растительного слоя в пределах всего временного отвода территории на период строительства.

- Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

В границах участка работ отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения (Письмо № 14-Исх.ЭКО-2038 от 08.06.2016 г.), испрашиваемые земельные участки для осуществления строительства         не         затрагивают         территории         традиционного

природопользования	коренных	малочисленных	народов	Севера регионального значения (Письмо № 14-Исх-КМНС-2482 от 23.06.2016 г.).

По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160:

- Охранная зона вдоль воздушной линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров.

- Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней  участка недр (на глубину,  соответствующую глубине  прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

- Охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

При разработке проекта объект располагался с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, за пределами ценных в экологическом и хозяйственном отношении лесов, в зонах наиболее устойчивых к техногенному воздействию с учетом розы ветров.

  - Описание решений по благоустройству территории

Согласно ГОСТ 17.5.304-83 при строительстве линий объектов должны быть рекультивированы нарушенные земли.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два этапа: технического и биологического, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.51.01-78.

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также проведения других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для

проведения     мероприятий     по      восстановлению      плодородия      почв

(биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоротивных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Грунт необходимый на рекультивацию площадки берется в границах краткосрочной полосы отвода. Продолжительность рекультивации ориентировочно составит 5-7 дней.

К биологическому этапу относится посев трав по рекультивируемым площадям.

  - Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта – двухцепной воздушной линии электропередач ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон воздушных линий.

Технические решения, предусмотренные проектной документацией, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемого объекта.

Основные технические решения приняты по инженерно-геологическим и климатическим условиям района на основании задания на проектирование и технических условий заказчика.

Объект	«Внеплощадочные	сети	электроснабжения	6-0,4	кВ

«Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» не отнесен к категории по гражданской обороне. Близлежащим объектом, отнесенным к категории по ГО, является г.Нефтеюганск на расстоянии 18 км от проектируемого объекта.

Проектируемый объект не является объектом, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемого объекта для этих целей проектом не предусматривается. При необходимости работы в военное  время  численность  персонала,  работающего  на  проектируемом

объекте,	определяется	мобилизационными	планами	обслуживающей организации.

    - Мероприятия по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно списку населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах и картам сейсмического районирования территории Российской Федерации рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (СП 14.13330.2011).

Согласно СНиП 22-01-95 Приложение Б территория района изысканий относится к следующим категориям опасности:

- землетрясение – умеренно опасные (менее 6 баллов);

- подтопление	территории	–	опасные	(площадная	пораженность территории 50-70%, формирование водоносного горизонта до 5 лет);

- пучение – весьма опасные (потенциальная площадная пораженность территории более 75%).

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории строительства являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/с и более; грозы  (40-60

часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем – 50 мм в час;

- продолжительные дожди – 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около минус 40○С);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра  более

15м/сек;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипание мокрого снега – 35 мм и более.

Основные	характеристики	поражающих	факторов,	указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 8.1.1.

Характеристики поражающих факторов при ЧС природного характера

Таблицы 8.1.1.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Пучение, землетрясение, проседание грунтов, наледеобразование | Деформация фундамента и конструкций |
| Подтопление территории | Разрушение фундаментов, коррозийное воздействие на строительные элементы |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (снегопады, ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Определение	границ	поражающих	факторов	опасных	природных

процессов и явлений не проводится, так как территория района не попадает в зону опасных сейсмических воздействий. Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты территории района, отсутствуют. Явление оползней, абразии и термоабразии, карста, суффозий, проседания грунтов, подтопление, эрозии, наводнения не отмечаются.

Проектируемый ВЛЗ 6 кВ пересекается с существующими коммуникациями и автодорогами. Поскольку пересечения выполнены в соответствии с существующими нормативными документами, аварии на пересекаемых коммуникациях в данном разделе не рассматриваются.

    - Мероприятия по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В качестве основных мер, направленных на уменьшение риска аварий и повышение уровня промышленной безопасности, проектом предусматривается следующие организационные мероприятия:

- Строительство необходимо выполнять в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке;

- Строительство осуществляется только специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии или разрешения (допуски СРО) на осуществление данного вида деятельности;

- Для обеспечения качества строительства организовать  систему технического и авторского надзора;

- Приемку в эксплуатацию производить с учетом требований действующих нормативных документов и при участии в приемочной комиссии представителей территориального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности;

- Проводить работы по управлению техническими рисками опасных производственных объектов предприятия;

- Соблюдать положения Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

- Своевременно выполнять предписания Ростехнадзора и других надзорных органов;

    - Мероприятия по гражданской обороне проектируемого объекта, системах оповещения персонала об опасностях, возникающих

при ведении военных действий или вследствие этих действий

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с разрешением руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям  связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

- Федеральной системе оповещения (МЧС России);

- Межрегиональной системе оповещения (соответствующим региональным центром МЧС России);

- Региональной системе оповещения (органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации);

- Муниципальной системе оповещения (соответствующим органом местного самоуправления);

- Локальной системе оповещения (руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект).

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих указаний для персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сигнал оповещения ГО, поступивших от Главного управления МЧС России по Тюменской области, по линиям связи и оповещения доводится до всех объектов, входящих в систему, и являющихся узлами оповещения.

При угрозе радиоактивного и химического заражения дежурный Главного управления МЧС России по ХМАО-Югра оповещает руководителей ведомств и предприятий по телефону, население районов и поселков – подачей сигнала «Внимание всем!» включением сирены с последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения аналогичны действиям, указанным в данных документах как «Чрезвычайные ситуации».

В состав проектируемого объекта отсутствуют здания, строения и сооружения. Постоянное нахождение людей на линейном объекте не предусмотрено.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствие со ст. 5 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью системы обеспечения пожарной безопасности является:

- предотвращение воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара (ОФП), в том числе их вторичных проявлений;

- ограничение последствий пожара в случаи его возникновения.

Способы исключения условий образования горючей среды в соответствие со ст. 49 Федерального закона № 123-Ф3:

- применение негорючих веществ и материалов;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- изоляция горючей среды от источников.

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания в соответствие со ст. 50 Федерального закона № 123-Ф3:

- в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- устройство молниезащиты с помощью подвески грозотроса;

- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта включает в себя следующие организационно-технические мероприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования; за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и пожарной техники;

- установление на объекте соответствующего противопожарного режима;

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов комиссиями производственного контроля;

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов;

- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для работников подрядных организаций, выполняющих работы;

- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами противопожарной пропаганды;

- разработка планов тушения пожара;

- создание добровольных пожарных дружин из числа работников объектов;

- проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров.

Опоры и фундаменты опор воздушной линии, провода, изоляторы и др. выполняются из негорючих материалов (негорючая среда).

Выход с ячеек 6 кВ до опоры №1 проектируемой ЛЭП-6 кВ – кабельный. Кабели проложены по кабельный эстакаде высотой 2,5 метра в коробах. Кабели принят с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВнг- LS с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением.

Кабель соответствует классу пожарной опасности по НПБ-248-97 - П1.7.2.2 и категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005. Кабель имеет низкое дымообразование и низкую коррозионную активность газов, выделяющихся при горении и тлении.

В местах кабельных вставок 6 кВ, проложенных в земле кабели принят с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена типа АПвКаП2г с оболочкой из полиэтилена, с броней из проволок из алюминиевого сплава, поверх брони наложены в виде обмотки водоблокирующая и полипропиленовая ленты.

Возникновение и развитие пожара, источником которого является высокое напряжение электроэнергии, передаваемой по воздушной линии, характеризуется крайне невысокой степенью вероятности, так как ЛЭП выполнена защищенным проводом СИП-3, представляющего собой токопроводящую жилу, которая помещена в защитную оболочку из светостабилизированного полиэтилен винил ацетата.

Гораздо чаще наносится ущерб самим воздушным линиям в результате сезонных поджогов травы в охранных зонах ВЛЗ, перерастающие в сильные лесные пожары.

Обрыв и падение проводов на землю возможен в результате:

- стрельбы охотниками из ружей по изоляторам;

- обрыва проводов и опрокидывания опор ВЛЗ в результате ветров не запроектированной силы, землетрясения, аномально высоких и низких температур, удара молнии;

- техногенных опасностей (падение летающего объекта);

- криминальных случаев (воровство металла, разукомплектация оборудования);

- недостатков конструкции, изготовления и монтажа.

Подробно	мероприятия	по	обеспечению	пожарной безопасности приведены	в	разделе	рабочей	документации 6249-пр/15/СЭСП-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 2. Межевание территории

- Основания для выполнения работ

Основанием для подготовки проекта межевания является:

- Постановления о подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения линейного объекта № 558-па от 27.04.2016 г.;

- Задания на проектирование по объекту: «Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района», от 08.10.2015г.;

- Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от  19.01.2016 г.

№23/02/01/02-160, на пересечения проектируемой двухцепной ЛЭП-6кВ с существующими ВЛ-35, 6 кВ;

- Согласования на топографическом плане М 1:2000;

- Технические условия ООО «РН-Юганскнефтегаз» от  25.03.2016 г.

№02/16-03-1727, на пересечение существующих коммуникаций, а также для работы в охранной зоне трубопроводов и устройства временных переходов через действующие трубопроводы;

- Технические  условия  ЦП  МЭС  филиала  ПАО  «ФСК   ЕЭС»  от

18.01.2016 г. № М8/П1/2/43;

- Технические условия филиала Нефтеюганские электрические сети АО

«Тюменьэнерго» от 19.01.2016 г. № Т3/1/46;

- Технические условия КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» от 03.02.2016 г.

- Материалов	инженерных	изысканий,	выполненных	ООО

«СеверЭСП».

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка, необходимого для строительства линейного объекта (ВЛЗ 6 кВ);

- установление границ земельного участка для возможного размещения проектируемого объекта.

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки линейного объекта и учитывает фактическое землепользование, градостроительные и иные нормативы.

- Исходные материалы

В качестве исходных материалов использованы:

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500 в цифровом виде в местной системе координат – МСК-86;

- материалы утвержденной градостроительной документации.

- Действующая система землепользования

Территория межевания под строительство двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками, ограничена по трассе ранее образованными земельными участками с присвоенными им кадастровыми номерами.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет

2,0427 га.

- Анализ сложившейся застройки

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Границы проектируемого участка двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками определена заказчиком.

- Сервитуты и иные обременения

На территории проектируемой двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками имеются следующие пересечения с земельными участками, учтенными в ГКН:

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1043/чзу1 – 29,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:3688/чзу1 – 18,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу1 – 104,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31843/чзу1 – 53,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу2 – 102,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:3688/чзу2 – 28,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:3688/чзу3 – 579,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу3 – 84,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31843/чзу2 – 53,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу4 – 93,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:3688/чзу4 – 21,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:3688/чзу5 – 37,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1453/чзу1 – 7,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1044/чзу1 – 97,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу5 – 124,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31843/чзу3 – 55,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:31871/чзу6 – 55,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1048/чзу1 – 70,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1048/чзу2 – 11,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:1464/чзу1 – 19,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:32182/чзу1 – 76,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:32166/чзу1 – 63,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0000000:32182/чзу2 – 134,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020903:971/чзу1 – 12,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020904:4114/чзу1 – 22,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020904:7203/чзу1 – 47,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020904:12943/чзу1 – 33,0 м2;

- земельный участок с КН 86:08:0020904:12943/чзу2 – 27,0 м2.

Обременениями земельного участка в границах проектирования являются охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры: ВЛ на 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ и 500 кВ, трубопроводы, нефтепроводы, водопроводы и автодороги.

- Порядок формирования границ земельных участков

Под строительство двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками формируется один земельный участок. Граница участка формируется с учетом необходимости организации строительства двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками. Основываясь на данном принципе, формирование земельного участка позволяет выделить в общей системе объектов землеустройства территорию линейного объекта, которая в свою очередь будет являться связующим звеном транспортировки электроэнергии по сложившейся и свободной от построек территории.

- Формирование земельных участков объектов инженерной инфраструктуры

Расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства проектируемой двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками производится в пределах охранных зон.

- Правовой статус объектов планировки

На период подготовки проекта межевания часть территории имеет обременения (проектируемая двухцепная ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками пересекает ряд инженерных коммуникаций и сооружений: ВЛ на 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ и 500 кВ, трубопроводы, нефтепроводы, водопроводы и автодороги).

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Данным проектом предусматривается действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания,  будут готовится проекты границ  земельных участков  для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Площади земельных участков необходимые для линейного объекта для подключения объекта регионального значения в соответствии с существующими нормативами отвода, приведены в таблице 1.

Таблица 1 Площадь испрашиваемых земельных участков

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 10,0406 |
| 2 | Территория земельных участков планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства двухцепной ВЛЗ 6 кВ с кабельными вставками | 2,0427 |

Испрашиваемые земельные участки под строительство линейного объекта для подключения объекта регионального значения состоят из 32 многоконтурных земельных участков.

| Номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид аренды |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) | 0,0104 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | На период строительства |
| :ЗУ1(2) | 0,0095 |  |  |
| :ЗУ1(3) | 0,0142 |  |  |
| :ЗУ1(4) | 0,0047 |  |  |
| :ЗУ1(5) | 0,0008 |  |  |
| :ЗУ1(6) | 0,0507 |  |  |
| :ЗУ1(7) | 0,0222 |  |  |
| :ЗУ1(8) | 0,0022 |  |  |
| :ЗУ1(9) | 0,0005 |  |  |
| :ЗУ1(10) | 0,0622 |  |  |
| :ЗУ1(11) | 0,1129 |  |  |
| :ЗУ1(12) | 0,0226 |  |  |
| :ЗУ1(13) | 0,1309 |  |  |
| :ЗУ1(14) | 0,0134 |  |  |
| :ЗУ1(15) | 0,0668 |  |  |
| :ЗУ1(16) | 0,1612 |  |  |
| :ЗУ1(17) | 0,1793 |  |  |
| :ЗУ1(18) | 0,1261 |  |  |
| :ЗУ1(19) | 0,0682 |  |  |
| :ЗУ1(20) | 0,1760 |  |  |
| :ЗУ1(21) | 0,2369 |  |  |
| :ЗУ1(22) | 0,1074 |  |  |
| :ЗУ1(23) | 0,0697 |  |  |
| :ЗУ1(24) | 0,0055 |  |  |
| :ЗУ1(25)5 | 0,0444 |  |  |
| 86:08:0000000:478:ЗУ1(1) | 0,1867 | Земли лесного фонда | На период строительства и эксплуатации |
| 86:08:0000000:478:ЗУ1(2) | 0,0391 |  |  |
| 86:08:0000000:478:ЗУ1(3) | 0,0466 |  |  |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1(1) | 0,0292 |  |  |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1(2) | 0,0080 |  |  |
| 86:08:0000000:478:ЗУ1(4) | 0,0079 |  |  |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1(3) | 0,0265 |  |  |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86.

30